전기설비 정밀안전진단 과업내역서

1. 경기그린에너지 전기설비 개요

가. 주 소 : 경기도 화성시 향남읍 발안공단로 3길 77

나. 대지면적 : 20,405m2

다. 건축물 : 관리동/전기실동 외 부대시설

라. 전기설비 : 수변전설비 GIS 170KV 1식/주변압기 50/65MW 2대/소내변압기 2대

연료전지 58.8MW(2.8MW*21기) 및 부속설비

2. 정밀안전진단 용역범위

가. 전기안전공사 정기검사 항목 사전진단 및 보고서 작성

- 변압기 : 절연저항, 절연유 내압시험, 보호장치 및 계전기 시험 등

- 차단기 : 절연저항, 제어회로 및 경보장치 시험 등

- 기타 정기검사 필요항목

※ 안전밸브, 연료전지 TB 2차 측, 부하운전시험 부분은 용역범위 제외

나. 전기안전공사 정기검사 수검 지원(2회 이상 예상)

3. 정기검사 진행 절차

가. 연료전지 발전기 사전 진단 시(포스코에너지 업무) 해당 차단기(VCB) 21대               정밀안전진단 실시

- 약 1주일 소요예상

나. GIS 설비 포함 전체 정전 후 해당 전기설비 정밀안전진단 실시

- GIS GCB 및 주변압기, 구문천 변전소 PCM 연동 Test 등

- 최소 소요시간 (가급적 4시간 이내)

※ 진단 장비 및 인력 최대한 투입

다. 전기안전공사 정기검사 수검 지원 끝.