붙임 2.

발전소 운전용 HMI 및 광신호 변환기 시스템 설치 과업내역서

1

경기그린에너지 주요설비 개요

□ 대지면적	20,405[eqn: m ^{2}]
□ 주요설비	연료전지 : 58.8MW (2.8MW × 21기)
	주변설비 : 수·변전설비 GIS 170KV 1식, 열교환기(HRU) × 21기

2

과업내역

1. HMI 컴퓨터 교체 및 Software Up-grade 작업(Migration)

가. 현재 운영 중인 HMI 및 Software(첨부1 System 구성도 참조)

1) HMI 수량 : Single Station 구성

구 분	수량	기 능
EWS(Engineering Work Station)	1대	PLC Program 수정 및 Download(OS 기능 포함)
OWS(Operating Work Station)	3대	설비운전 및 제어용 화면

2) Software(첨부2 License Key 참조)

○ SIMATIC PCS7 Asia VB.X (2013년 설치)

나. 신품 HMI 컴퓨터 및 Software Up-grade 요구사양

1) 신품 HMI 컴퓨터

○ 공급사가 아래의 최소사양 이상을 만족하면서 PCS7 V9.1이 원활하게

운영이 될 수 있는 컴퓨터를 선정하여 공급

(공급사가 선정한 컴퓨터 사양은 공급사 보증사항 임)

○ CPU : Intel ｉ5-8500(기본클럭 3.0Ghz)이상. (동등 이상 Xeon 사용가능)

○ Memory : 32GB DDR4 SDRAM(2×16GB)이상

○ OS : Windows10 Enterprise 64bit이상 (PCS7 호환가능 OS 선정)

○ 저장장치 : HDD 또는 SSD 1TB이상(RAID1구성)

○ 본체 Size : 4U

○ 컴퓨터는 3개월 이내 공급 가능한 제품 선정

(입찰시 인터넷 검색이 가능한 Model No 기입)

○ 기타 : 백신(1년) 4ea, EXCEL 1ea, PLC 이중화 CPU와 통신 가능한

CP1623을 컴퓨터에 설치, 키보드, 모니터(27‘,1920×1080), 마우스 등

○ 컴퓨터 본체는 기존 데스크 내부에 가로/세로 설치가능

2) Software

○ 기존 운영 중인 PCS7 Software를 PCS7 V9.1로 Up-grade(License포함)

※ 신품 HMI와 기존 PLC(CPU이중화)간 원활한 제어 및 모니터링이 가능

하게 구현 되어야 함(공급자 보증사항)

○ 기존 운영 중인 HMI 화면이 PCS7 V9.1과 호환되도록 최적화

※ EWS에 OS 기능 포함 : 기존에도 EWS에서 OS 구동됨)

2. 광신호 변환기 교체작업

가. 교체항목 및 수량

항목	Model No	수량	사양
OLM(Optical Link Module)	6GK1503-2CB00	16ea	Profibus OLM/G11 V4.0 Optical/RS-485

나. 고려사항

1) 광신호 변환기는 계약 후 자재 입고 납기일정 협의(설치작업 포함)

3. 기타사항

가. 과업내역의 기본은 자재구입 후 현장설치 조건부 작업임

나. HMI Up-grade 작업은 공급사에서 발주처 입회하에 HMI 최적화 및 Simulation

Test 후 현장 설치 진행(공급사 공장 또는 사무실 등)

다. 광신호 변환기 납기 장기화 시 HMI Up-grade 작업 선 수행

라. 입찰 시 PC 사양서 발주처에 제출

첨부 1. System 구성도 1부

2. Software License key 1부.  끝.