경상정비 과업내역서

2020. 01. 13

1. 경기그린에너지 발전시설 개요

가. 주소 : 경기도 화성시 향남읍 발안공단로 3길 77

나. 대지면적 : 20,405m2

다. 건축물 : 관리동/전기실동 외 부대시설

라. 발전설비 : 연료전지 58.8MW(2.8MW*21기) 발전 및 부속설비

마. 중온수설비 : 중온수 28.14Gcal/hr(1.34Gcal/hr*21기) HRU 및 부속설비

2. 경상정비 배치인원

가. 경기그린에너지(주) 경상정비용역 수행에 필요한 배치인원은 전기 2명, 기계 1명

총 3명으로 한다.

나. 총괄업무 수행은 전기부문 기술자가 수행한다.

3. 경상정비 용역범위

가. 발전설비(DFC3000)를 제외한 사업부지내의 설비의 주기적 예방점검, 예방

정비 수행과 작업의뢰서 및 TM 처리, 고장수리 의뢰서(TM) 처리

나. 설비 고장의 돌발복구 및 지원

다. 용역 안전관리 및 보안관리

라. 경상정비에 필요한 자재의 관리

마. 발주자에 대한 정기적인 용역업무 및 계획, 진행사항 보고, 정비 작업 전

및 작업 후 정리정단, 청소

바. 발전설비(DFC3000)을 제외한 경상정비에 필요한 공구, 계측기 및 발전소

시설전반에 대한 운영과 유지보수 관리

사. 발주자가 동 용역과 관련하여 통보하는 모든 제반 업무

아. 도시가스 정압기 및 호기별 메타기함 유지보수

- 필터교체

- 분해점검

- 경보기점검 등 유지보수 일체

자. 품질관리 및 정비기술 관리

- 정비관련 절차서 작성 및 이에 따른 정비

- 정비작업 후 작업 기록 및 유지

- 정비기술 개선 및 기록 유지

- 품질보증계획서 및 품질관리 절차서에 따른 품질관리 관련 업무

차. 발전설비(DFC3000)을 제외한 설비에 대한 법정검사(인허가 등) 업무지원

카. 소방설비 유지보수, 작동기능점검 및 인허가 등 업무일체

4. 공기구 및 계측기

가. 본 용역업무 수행시 사용되는 자재 및 공기구, 계측기는 발주자측이 제공함을 원칙으로

한다.

나. 계약상대자는 자재 및 공기구, 계측기 관리업무를 수행한다.

5. 법정검사 및 기술지원 업무

가. 전기안전공사, 가스안전공사, 산업안전보건공단, 환경보건공단 등 발전설비               운영에 관계기관의 법정검사 시 기술지원 및 업무협조

나. PSV Test, HRU 세정작업, 전기시설 열화진단 등 별도 외주처리 업무에 대한            기술지원 및 업무협조

6. 기술행정 및 품질관리,안전관리,교육업무

가. 기술행정절차서 및 정비절차서 작성제출(COPY,전자파일) 및 운영

나. 안전관리계획 제출 및 실행

다. 발주처의 용역업체 관리업무 및 기술지원 업무

라. 직무, 안전등 업무와 관련된 교육계획 제출 및 실행

마. 품질보증계획서 및 품질관리 절차서 제출 및 실행

7. 업무공간 및 사무집기

가. 용역수행에 필요한 현장사무실은 발전소내에 위치하며 발주자와 임대차계약을 체결          하여 사용한다.

나. 임차한 현장사무실에 사용되는 전기는 발주자와 별도의 계약 또는 계량기로 측정하          여 사용료를 지불한다.

다. 전화,인터넷 또는 업무에 필요한 테이블 및 전산장비,사무용품 및 업무수행에 필요

한 소프트웨어 등은 경상정비업체가 자체조달 및 관리한다.

라. 계약상대자는 용역범위내 돌발상황 발생에 대비하여 즉각조치가 이루어지도록

해야 한다.

8. 경상정비 주요설비

가. 기계설비

1) HRU(열교환기) 21호기, DHW(중온수) Supply & Return System

2) Feed Water System 및 판형 열교환기

3) Valve류(MOV, PRV, PSV, 밸런싱밸브 등)

4) 시수탱크(200톤) 및 압력탱크, 배관설비

5) 질소탱크 및 질소공급설비

6) 수증기 저감설비 1대 및 부대설비

7) 기계설비관련 계측 및 제어 부속설비

8) 냉,난방 설비

나. 전기설비

1) 154kV 송전선로 및 저압 인입선로

2) 154kV TR 65MVA*2대 및 부속시설

3) 전기실내 HV/LV/MCC/OLTC/DEMEND METER PANEL 등

4) 소내용 TR 2대(1,000VA 1대, 400VA 1대)

5) MCC PANEL 및 현장 LOCAL PANEL (FAN, 소방설비, 기계설비 MCC)

6) UPS & BATTERY CHARGER PANEL

7) HEAT TRACING PANEL

8) 분전반 PANEL

9) NSPB외 각 종 케이블

10) 전기설비관련 계측 및 제어 부속설비

다. 도시가스설비

1) 정압기(Pressure Reducing Regulator) 설비

2) 각 호기별 Metering Panel (Filter, 가스유량계, 차압계, 압력계)

3) PRE HEATER(74kW*2EA) 및 제어 판넬

4) 계측설비

- 가스부피환산장치, 압력트랜스미터, 차압트랜스미터, 온도트랜스미터 등

5) 가스누설경보시스템(가스감지기 & 수신반)

라. 계측/제어설비

1) PLC & HMI SYSTEM

2) 냉방시스템 & 흡/배기 FAN 제어판넬

3) 열량계 & MOV 현장 제어판넬

4) 수증기 저감설비 제어판넬

마. 기타설비

1) CCTV

2) 방송설비

3) 보안등 시스템

4) 소방시설

5) 전기방식 설비

9. 예방점검 및 정비 & 기타 업무

가. 연간 예방점검 계획 수립 및 실행

- 설비별 연간/반기/분기/월간/주간 계획 수립 및 실행

나. 일상점검 기록관리 및 처리

- 일상점검 수행기록 및 주간단위로 보고

다. 도시가스/소방설비의 하도급시 계약체결 및 용역관리

라. 자재창고 설비성자재, 소모성자재, 안전용품, 공기구, 계측기 자재관리 업무

마. 계측기 검/교정관리 지원업무

바. 돌발사고 및 결함사항관련 유지보수 및 개선업무

사. 기타 발주처의 협의된 업무